Gmina Suchedniów

26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5

tel. 25 43 250, 25 43 002, fax 25 43 090, 25 43 485

www.suchedniow.pl , suchedniow@poczta.fm . ziksuched@poczta.onet.pl

# Suchedniów 2016-12-27

OZNACZENIE - RPSW.04.03.00-26-0001/16

Dotyczy: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANŻOWEGO PRZEBUDOWY

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SUCHEDNIOWIE W ZAKRESIE GOSPODARKI OSADOWEJ

Z uwagi na zaistniałą rozbieżność pomiędzy formularzem ofertowym a specyfikacją istotnych warunków zamówienia dotyczącą obowiązku zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, w załączeniu zamieszczony zostaje poprawny wzór formularza ofertowego.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Suchedniów – mgr inż. Dariusz Miernik

Gmina Suchedniów

26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5

tel. 25 43 250, 25 43 002, fax 25 43 090, 25 43 485

www.suchedniow.pl , suchedniow@poczta.fm . ziksuched@poczta.onet.pl

#### Załącznik nr 1 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Zamawiającego)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi  na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej”, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę.

- Oferujemy wykonanie zamówienia:

# OPIS  TECHNICZNY:

I. Lokalizacja inwestycji :

GMINA SUCHEDNIÓW

ul. Kościelna 21 (działki nr ewid. geod. 3113/3, 3113/4, 3113/5,     3113/6,    3113/7, 3113/8)

26-130 Suchedniów

powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie

II. Opis przedmiotu zamówienia :

- OPIS TECHNICZNY:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANŻOWEGO PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SUCHEDNIOWIE W ZAKRESIE GOSPODARKI OSADOWEJ

ZAKRES RZECZOWY DO REALIZACJI

I. Lokalizacja inwestycji :

GMINA SUCHEDNIÓW

ul. Kościelna 21 (działki nr ewid. geod. 3113/3, 3113/4, 3113/5, 3113/6, 3113/7, 3113/8.)

26-130 Suchedniów

powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie

II. Opis przedmiotu zamówienia :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANŻOWEGO PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SUCHEDNIOWIE W ZAKRESIE GOSPODARKI OSADOWEJ

ZAKRES RZECZOWY DO REALIZACJI

Zakres usługi obejmuje opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchedniów w zakresie gospodarki osadowej w zakresie procesu oczyszczania biologiczno – mechanicznego.

Obecna ilość wytwarzanego osadu (kod osadu 190805) 1500 Mg – 15% suchej masy.

Zakładany efekt – przeróbka osadu do postaci nawozu – 600 Mg – 60 – 70% suchej masy.

Przewidywany zakres techniczny projektu musi obejmować wszystkie obiekty

i instalacje niezbędne do utworzenia nowego układu mechanicznego oczyszczania ścieków, kompletnej linii biologicznego oczyszczania ścieków, przygotowania i obróbki osadów – w tym wyprodukowania granulatu-nawozu, a także dodatkowe prace opisane w niniejszym opracowaniu. Jeżeli istnieje ryzyko zaburzenia procesu oczyszczania ścieków, również on musi zostać odpowiednio zmodyfikowany w ramach prac projektowych.

W projekcie ująć odpowiednie wyposażenie oraz sprzęt i środki transportu.

Zamawiający zakłada, że przebieg procesów po modernizacji będzie następujący:

Ścieki surowe oraz dowożone będą kierowane poprzez zmodernizowaną studnię na wlocie do oczyszczalni (lub wymienioną) nowym przewodem do nowego stanowiska zagłębionego sitopiaskownika. Ze studni wyprowadzony będzie przewód obejścia technologicznego do wylotu, z wlotem na odpowiedniej wysokości                    i dodatkowo zaopatrzony w zastawkę z napędem ręcznym. Przewód będzie zabezpieczał przed zalaniem sitopiaskownika. W komorze (zagłębionej w ziemi) zabudowany będzie prefabrykowany sitopiaskownik wyposażony w obejście z sitem mechanicznym. Sitopiaskownik oraz obejście posiadać będą odcięcia, umożliwiające wykonywanie prac remontowych. Zatrzymane skratki i piasek poddawane będą płukaniu                       w dedykowanych płuczkach i odwadnianiu, a następnie kierowane do kontenerów. Wszystkie urządzenia                       i kontenery znajdą się w nowym (zaprojektowanym) kompletnym budynku, znajdującym się nad komorą sitopiaskownika i sita obejściowego. Nie dopuszcza się stacjonowania kontenerów na zewnątrz.

Kolejno ścieki dopłyną do istniejącej pompowni. W ramach projektu obiekt zostanie wyczyszczony                               z zalegających zanieczyszczeń. Ścieki przepompowane będą nowym kolektorem tłocznym (wykonanie                          w obiekcie stal nierdzewna, w gruncie PEHD) do nowej komory rozdziału, wykonanej na jednym z reaktorów biologicznych. W obiekcie zabudowany będzie przepływomierz elektromagnetyczny.

Przewiduje się utrzymanie w dalszym ciągu podziału reaktora na komory umożliwiając podwyższone usuwanie fosforu i azotu, tj. defosfatację, denitryfikację i nitryfikację, przy czym kubatury komór należy skorygować                          o wnioski wynikające z przeprowadzonego bilansu i wykonanych na ich podstawie obliczeń. W ramach projektu reaktory zostaną poddane renowacji, połączonej z zabezpieczeniem chemoodpornymi powłokami oraz kompletną wymianą wyposażenia. Ścieki z reaktorów, za pośrednictwem nowej komory zbiorczo-rozdzielczej (nie dopuszcza się przyporządkowywania reaktora do osadnika) dopłyną do dwóch nowych osadników wtórnych. W ramach zadania przewiduje się wykonanie pierwotnie jednego osadnika, stąd każdy z nich musi być zdolny do przejęcia pełnego obciążenia. Osad będzie recyrkulowany do reaktorów poprzez nową pompownię osadu recyrkulowanego. Z tej pompowni pobierany będzie również osad nadmierny do obróbki.

Ścieki oczyszczone odpłyną nowym przewodem, zaopatrzonym w nowy przepływomierz i stację poboru prób (zrealizowane w ramach projektu) do odbiornika. Z układu zostanie pobrana część ścieków oczyszczonych i jako woda technologiczna, poprzez nową pompownię, zbiornik, system filtrów i zestaw hydroforowy, skierowana do płukania skratek, piasku, zasilania instalacji odwadniania oraz celów porządkowych.

Reaktory zasilane będą z nowej stacji dmuchaw, wykonanej w postaci wolnostojącego budynku. Zaleca się realizację układu dmuchaw w kompleksie mechanicznym lub odwadniania i wykorzystanie ciepła odpadowego   z chłodzenia dmuchaw do ogrzewania innych obiektów. Zamawiający oczekuje zaprojektowania scentralizowanego systemu napowietrzania, opartego na zespole (2+1 lub 3+1) dmuchaw, zasilających poprzez wspólny kolektor oba reaktory. Dobór rodzaju dmuchaw (rotacyjne, promieniowe) zostanie określony przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę koncepcji, zawierającej obliczenia napowietrzania.

Osad nadmierny z reaktorów, poprzez nowy system odbioru, zaopatrzony w przepływomierze, zasuwy                          z napędami ręcznymi i elektrycznymi, kierowany będzie opcjonalnie (wybór przez operatora) do istniejącego, zmodernizowanego zagęszczacza grawitacyjnego lub nowej komory magazynowej osadu.

Istniejący zagęszczacz poddany będzie modernizacji – renowacja i zabezpieczenie betonów, wymiana orurowania i przejść szczelnych oraz armatury. W ramach projektu ująć montaż mieszadła prętowego oraz wymianę koryt obwodowych.

Zaprojektować nową komorę magazynową osadu – o pojemności nie niższej niż pięciodniowa produkcja osadu. Komorę wyposażyć w system napowietrzania, mieszania oraz spust wody nadosadowej (dekanter ruchomy) oraz przelew awaryjny. Jako pomiary ująć co najmniej pomiar poziomu, pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego oraz mętności wody nadosadowej.

Układ przewodów musi zapewniać możliwość pracy w dowolnej kolejności, tj. osad nadmierny z reaktorów może być kierowany do zagęszczacza lub do komory lub naprzemiennie. Następnie z pierwszego obiektu do drugiego lub wprost do odwadniania. Sposób dystrybucji oraz odbioru do odwadniania ma być realizowany za pomocą zasuw z napędami elektrycznymi.

Kolejno osad musi być skierowany nowo zaprojektowanym przewodem do nowoprojektowanej instalacji odwadniania osadu. Będzie ona zlokalizowana w nowym budynku – wspólnie z nową instalacją produkcji nawozu wapnowego.

Nawóz kierowany będzie nowym układem przenośników do nowego zadaszonego magazynu, umożliwiającego również podstawienie środków transportu.

Odcieki z urządzeń, jak dotychczas, kierowane będą do kanalizacji zakładowej – nie wymaga się projektowania zbiornika retencyjnego.

Przewiduje się wymianę nadrzędnego systemu sterowania dla wszystkich istniejących – pozostawianych                       i nowoprojektowanych urządzeń. W ramach systemu sterowania należy  zastosować sieć światłowodową                        i minimum trzy sterowniki węzłowe (część mechaniczna, reaktory ze stacją dmuchaw i układ odwadniania                    i produkcji nawozu) połączone z użyciem światłowodowej sieci komunikacyjnej.

W ramach zadania należy wykonać projekt nowej dyspozytorni oraz – jeżeli wymagać tego będą przepisy BHP zaplecza administracyjno – socjalnego dla całej obsługi i dozoru oczyszczalni.

Projekt musi obejmować również wszystkie sieci, zapewniając pracę powyższych obiektów oraz pełną integrację z istniejącym systemem.

W ramach zadania należy również zaprojektować dostosowanie istniejących obiektów, tak aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie całej oczyszczalni oraz spełnienie wszystkich obowiązujących przepisów, w tym dotyczących jakości ścieków oraz przepisów bhp związanych z warunkami sanitarnymi personelu.

W ogólnym ujęciu rzeczowym zakres kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej będzie obejmował co najmniej wykonanie:

Modernizacji części mechanicznej oczyszczalni – wykonania nowego węzła sitopiaskownika.

Modernizacji układu tłocznego z wykonaniem nowej komory rozdziału ścieków.

Modernizacji i rozbudowy reaktora biologicznego (pod kątem dostosowania do ilości i składu ścieków - na bazie bilansu ścieków).

Wykonania nowego osadnika wtórnego z pompownią recyrkulacji i osadu nadmiernego.

Wykonania nowej stacji dmuchaw.

Renowacji zagęszczacza grawitacyjnego.

Wykonania zbiornika magazynowania osadu.

Wykonania węzła odwadniania osadu i produkcji nawozów.

Wymiany systemu AKPiA i elektroenergetycznego oraz elektrowni fotowoltaicznej o mocy powyżej 40 kW.

Uwaga! Zamawiający wymaga w ramach wymiany doprojektowanie elektrowni fotowoltaicznej. W projekcie należy uwzględnić wszelkie uzgodnienia z Zakładem Energetycznym.

Dostawy wyposażenia i sprzętu jeżdżącego do obsługi węzła osadowego.

Zakłada się, że projektowane będą co najmniej następujące nowe obiekty:

Węzeł sitopiaskownika.

Osadnik wtórny z komorą rozdziału i pompownią osadu recyrkulowanego i nadmiernego.

Stacja dmuchaw.

Komora magazynowania osadu.

Budynek odwadniania osadu i produkcji nawozu wraz z magazynem osadu.

Układ wody technologicznej.

Projekt musi obejmować również wszystkie sieci, zapewniając pracę powyższych i istniejących obiektów oraz pełną integrację z istniejącym systemem, dostosowanie systemu elektroenergetycznego i AKPiA, układu komunikacyjnego, itp.

W ramach zadania należy również zaprojektować dostosowanie istniejących obiektów, tak aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie całej oczyszczalni oraz spełnienie wszystkich obowiązujących przepisów, w tym dotyczących jakości ścieków.

Wykonana inwestycja ma doprowadzić do powstania projektu kompletnej i zdolnej do funkcjonowania oczyszczalni, z pełnym ciągiem oczyszczania ścieków, obróbki osadów, produkcji granulatu - nawozu wapnowego oraz zapleczem, bez konieczności wykonywania żadnych prac ani robót dodatkowych, co oznacza, że Wykonawca musi powyższy spis traktować jedynie jako wymagania minimalne określone przez Zamawiającego.

1.Węzeł mechanicznego oczyszczania ścieków.

2.Reaktory biologiczne.

3.Układ tłoczny ścieków.

4.Osadniki wtórne z obiektami towarzyszącymi.

5.Stacja dmuchaw.

6.Węzeł zagęszczania i magazynowania osadu.

7.Układ odwadniania i produkcji granulatu z magazynem granulatu.

8.Pompownia i układ wody technologicznej.

9.Obiekty towarzyszące: dyspozytornia, zaplecze, rozdzielnie, itp.

10.Dostosowanie systemu elektroenergetycznego oczyszczalni.

11.Modernizacja systemu AKPiA wraz z dostosowaniem do nowych potrzeb.

12.Wykonanie nowych połączeń technologicznych.

13.Dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni.

UWAGA! Projekt (w tym systemu elektroenergetycznego, AKPiA i elektrowni fotowoltaicznej o mocy powyżej 40 kW) oraz zagadnienia z nim związane (przedmiary, kosztorysy, itp.) muszą być przygotowane (podzielone)   w sposób umożliwiający etapowanie inwestycji, co najmniej:

Część mechaniczna.

Reaktory (w tym podział na części).

Stacja dmuchaw.

Osadniki wtórne z komorami i pompownią towarzyszącą.

Komora magazynowania osadu i zagęszczacz grawitacyjny.

Kompleks odwadniania, granulacji magazynowania osadów.

Ostateczny podział na etapy zostanie ustalony z Zamawiającym w trakcie projektowania.

Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację w zakresie:

- wykonania szczegółowej inwentaryzacji infrastruktury naziemnej i podziemnej obiektu,

- wykonania map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych,

- opracowania projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami                 i sprawdzeniami – Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie analogowej (papierowej) w 6 egzemplarzach (w tym 4 składane do organu wydającego pozwolenie na budowę) oraz w formie cyfrowej (na nośniku CD-R lub DVD+/-R). Cyfrowa wersja dokumentacji opracowana w ramach przedmiotu zamówienia, ma być przekazana w formacie edytowalnym przez MS Office (Word, Excel) natomiast rysunki przez program CAD (Auto-Cad, Microstation). Dodatkowo należy przekazać cyfrową wersję opracowanej dokumentacji w formacie pdf.,

- opracowania Planu BIOZ dla projektu,

- przygotowania instrukcji obsługi i eksploatacji oczyszczalni,

- przygotowania projektu rozruchu oczyszczalni ścieków,

- opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 6 egz. w wersji papierowej          + 1egz. w wersji elektronicznej,

- opracowania pełnego kosztorysu inwestorskiego  1 egz. w wersji papierowej  i przedmiaru robót w 6 egz.  w wersji papierowej i 1egz. w wersji elektronicznej,

- wystąpienia do Starostwa Powiatu Skarżyskiego i uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji                      o pozwolenie na budowę (Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane -   z późn. zm.),

- wystąpienia i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – przeprowadzenie procedury środowiskowej OOŚ, wraz z elektroniczną wersją raportu OOŚ,

- opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji pozwolenie wodno-prawne,

- uzyskanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie Obszarów NATURA 2000,

- uzyskanie deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną,

UWAGA

Wszystkie projekty muszą zawierać instrukcje obsługi, eksploatacji i bezpieczeństwa pracy zgodnie z przepisami prawa, oraz uzgodnienia  z Zamawiającym.

Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego i występował w jego imieniu w sprawach związanych                      z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę na podstawie otrzymanego

od Zamawiającego upoważnienie do reprezentowania.

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca prowadził będzie nadzór autorski.

Projekt musi uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 Ustawy Pzp:

W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp:

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób: posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności:

-1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej                      w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – koordynator projektu.

Dokumentację należy sporządzić w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami,                                                      a w szczególności:

Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zm.),

Ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295,        z 2016 r. poz. 352, 1250),

Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250, 1427.),

Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 353)

Ustawą prawo budowlane ( t.j. Dz. U. 2016, nr 0, poz. 290),

Dz.U. 2012 poz. 462  z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ustawą prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 ust. 3 dotyczącym zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia                                   z uwzględnieniem faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla niniejszego zadania oraz art. 30 ust. 4 ustawy. W materiałach stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca winien opisać i właściwości przedmiotu w sposób uwzględniający wymogi określone normami, natomiast dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp, wymaga zachowania hierarchii określonej w tych przepisach, a także dopuszczenia rozwiązań równoważnych opisanych przez Wykonawcę, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy.

UWAGA: Dokonywania opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniami, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy, wymaga uzasadnienia wraz ze szczegółową kartą równoważności.

Ustawą Prawo Energetyczne Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.       Prawo energetyczne  (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457,        490, 900, 942, 1101, 1662, z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960, 2365, z 2016 r. poz.       266, 831, 925, 1052, 1165, 1823).,

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Dz. U. z 2015 r. poz. 478,       2365, z 2016 r. poz. 925, 1579.,

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  określania metod   i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

Dz.U. 2014 poz. 1800 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie       warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie       substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1422),

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257),

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów       (Dz. U. 2014 poz. 1923),

Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień –

KODY CPV:

Główny kod CPV:                       71320000-7

Dodatkowe kody CPV:               71250000-5

Kategoria usług – 12

za całkowitą cenę ofertową brutto........................................................ (słownie ....................................................................................... złotych)

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:

23% tj. .....................................złotych (słownie ....................................................................złotych),

Cena netto ...............................................złotych (słownie ................................................................................................. złotych)

- Terminy realizacji zamówienia :

- rozpoczęcie .......................................................................2017 r.

- zakończenie.......................................................................2018 r.

- Oświadczenia :

- Oświadczamy, że przyjmujemy warunki umowy załączonej do niniejszej specyfikacji,

- Oświadczamy, że pozostajemy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu składania ofert,

- Oświadczamy, że wyliczona wartość brutto zadania jest kompletna i że jej wyliczenie nastąpiło w oparciu            o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, wizję lokalną i posiadaną przez oferenta wiedzę techniczną,

- Informacja, czy oferent będzie wykonywał przedmiot w całości osobiście, czy też za pomocą podwykonawców (ze wskazaniem zakresu rzeczowego, który wykonywany będzie przez podwykonawcę, wraz z jego nazwą i adresem w przypadku powoływania się Wykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Wykonawca jest obowiązany Wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu ni mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.),

Oświadczamy, że przedmiotowe zadanie będziemy realizować w 100% własnymi siłami.*

Oświadczamy, że planujemy realizację zadania korzystając z podwykonawców w następującym zakresie* :

.....................................................................................................................................................................................

nazwa, adres*,

.....................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

- Informuję, że wybór niniejszej oferty będzie prowadzić/ nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

UWAGA:

w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy wskazać :

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

.....................................................................................................................................................................................

słownie.....................................................................................................................................................................zł.

- Oświadczamy, że wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% wartości oferty brutto w następującej formie………………………………………………………………………................................

- Informacje zawarte na stronach od ... do ...stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy                     o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego (oddzielna koperta).

- Oferta wraz z załącznikami została złożona na ....stronach.

- Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

Osoba do kontaktu:

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

(podać adres)

tel. ...........................................................................

faks..........................................................................

e-mail:.....................................................................

...................................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

Załączniki  wymienić

1...................................................................................

2...................................................................................

3...................................................................................

4...................................................................................

5...................................................................................